# 1  面板介绍

## 1.1 前面板

PS22010-6充电模块前面板如图1 所示。

图1  模块前面板

♦ LED指示灯

前面板上有3 个指示灯，功能见表1。

| 指示灯 | 正常状态 | 异常状态 | 异常原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源指示灯（绿色） | 亮 | 灭 | 无输入电压以至模块内部的辅助电源不工作 |
| 保护指示灯（黄色） | 灭 | 亮 | 交流输入过欠压；直流输出过压，过温； |
| 故障指示灯（红色） | 灭 | 亮 | 输出欠压，模块故障 |

表1  面板指示灯功能

♦ 数码管

可显示模块电压、电流、告警等信息。若按键无操作超过大约一分钟后，将自动显示模块电压和电流，此时如果存在告警，则显示告警信息。电压显示精度为±0.5V，电流显示精度为±0.2A。

♦ 微调旋钮

输出电压改为手动输出后，可以调节输出电压范围100V~122V

♦ 显示按钮

默认为显示电压，按下时显示电流

♦ 拨码开关定义

# 2 安装设计

模块采用风冷散热方式，具有智能调速功能，风扇安装于模块前部，从模块前方抽风吹向模块后方。因此在安排模块位置时，应保证模块前后散热风道的畅通。模块具备热插拔功能，但禁止在易燃环境中对模块进行热插拔！模块不应直接连接到系统交流母线上。为了方便模块的单个维护，模块交流输入进线处应分别设置单独的空气开关，推荐空开额定容量为16A。

电缆可以选择非屏蔽电缆，根据实际情况选取适当长度的电缆。为方便使用，我司可提供模块的配套插框，供客户选购。

图4  模块安装尺寸

尺寸（长×宽×高）：325×88×178mm

## 1.2 接口定义

图3  接口定义图

| 序号 | 插针编号 | 针号（#） | 接口定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 | 12#针 | 输入U | ≤35A |
| 2 | 14 | 12#针 | 输入V |  |
| 3 | 15 | 12#针 | 输入W |  |
| 4 | 3 | 12#针 | 保护地 |  |
| 5 | 2 | 12#针 | 输出（+） | ≤35A |
| 6 | 1 | 12#针 | 输出（-） |  |
| 7 | 10 | 20#针 | RS485A | RS485通讯 |
| 8 | 7 | 20#针 | RS485B |  |
| 9 | 9 | 20#针 | SHARE+ | 均流信号 |
| 10 | 6 | 20#针 | SHARE- |  |

# 3 主要功能描述

## 3.1 基本功能

| 逻辑功能名称 | 逻辑功能描述 |
| --- | --- |
| 启动 | 市电输入高于323V，模块软启动工作 |
| 运行 | 正常条件，启动后模块并入系统 |
| 关机 | 市电电压异常或模块故障保护时，关闭模块输出，模块与均流母线脱离。 |

## 3.2 保护功能

| 逻辑功能 | 逻辑功能描述 | 报警信息 |
| --- | --- | --- |
| 输入欠压保护 | 模块关机，报警 | 黄灯亮，绿灯灭，上传报警信号 |
| 输入过压保护 | 模块关机，报警 |  |
| 散热器过温保护 | 报过温故障；当故障消除后，模块可自动恢复工作。 | 黄灯亮，绿灯灭，上传报警信号 |
| 风扇故障 | 报风扇故障，不关机 | 红灯亮，绿灯灭，上传风扇报警信号 |
| 输出过压保护 | 报故障 | 黄灯亮，绿灯灭，上传模块故障信息 |
| 输出欠压告警 |  | 红灯亮，绿灯灭，上传模块故障信息 |

## 3.3 故障代码含义

| 故障代码 | 代码含义 |
| --- | --- |
| E31 | 输出欠压 |
| E32 | 过温保护 |
| E33 | 交流电压故障 |
| E36 | 输出过压 |
| E37 | 风扇故障 |

## 3.4 通信功能

模块通过RS485方式与上位机通信，将模块输出电压和电流、模块保护和告警信息发送给上位机。在自动方式下，接受并执行上位机下发的控制命令。具体通信功能包括遥信、遥测、遥控和遥调

# 4 电特性

| 类别 | 内容 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 额定电压 | 380V AC |  |
|  | 电压范围 | 323~456V AC |  |
|  | 频率 | 40~70Hz |  |
|  | 输入功率因数 | 0.94 | 额定输入，额定负载 |
| 输出 | 额定功率 | 2600W |  |
|  | 额定输出电压 | 110V/220V | 可设置 |
|  | 电压可调范围 | 85~132V/ 170V~264V | 监控设置 |
|  | 过压保护点 | 145V/293 |  |
|  | 电压调整率 | ±0.5% |  |
|  | 负载调整率 | ±1% |  |
|  | 额定输出电流 | 20A/10A |  |
|  | 最大输出电流 | 22A/11A |  |
|  | 均流误差 | ≤±5% | 90%负载 |
|  | 输出纹波电压 | ≤200mV | 0~20MHz |
|  | 效率 | 93% | 额定输入，额定输出 |
| 绝缘 | 绝缘电阻 | 10MΩ | 1000Vdc，输入-输出，输入输出-地 |
|  | 绝缘强度 | AC2000V，1分钟 | 输入-输出；输入端、输出端短接后对外壳 |

# 5 故障处理

模块常见故障表现有：电源指示灯（绿色）灭、保护指示灯（黄色）亮、故障指示灯（红色）亮。同时数码管闪烁，指示故障代码。各状态所指示常见故障及处理措施见表2。

| 异常现象 | 异常原因 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 电源指示灯（绿色）灭 | 输入交流断电 | 检查输入是否正常 |
|  | 模块内部故障 | 返回维修 |
| 保护指示灯 （黄色）亮 | 输入欠压E33 | 检查输入电压是否正常，断电后重新启动，如果仍然，返厂维修 |
|  | 输入过压E33 |  |
|  | 过温保护 E32 | 环境温度过高； 系统热设计不合理 |
| 故障指示灯 （红色）亮 | 风扇故障 E37 | 检查风扇是否损坏或堵转 |
|  | 输出欠压 E31 | 检查输出是否有短路 |

表2  常见故障及处理措施

# Text boxes

模块地址 (0~15)

模块组号 (1~2)

控制模式

0-自动

1-手动