目   录

一. 概述	1

1. 1 系统特点	1

1．2监控外形图片	1

1．3串口引脚定义	1

1．4 监控系统连接示意	2

二．彩色触摸屏监控菜单操作	2

2.1主界面	2

2.2.1. 交直流参数设置界面：	4

2.2.2. 电池参数设置界面：	4

2.2.3. 绝缘参数设置界面：	5

2.2.4. 后台参数设置界面：	5

2.2.5开关量参数设置界面	6

2.2.6模块参数设置界面：	7

2.2.8. 时间语言设置界面	7

2.3. 参数查询界面	7

2.4. 信息查询界面	7

2.4.1. 电池信息查询界面	8

2.4.2. 模块信息查询界面	8

2.4.3.绝缘信息查询界面	9

2.4.4.开关信息查询界面	9

2.4.5内部开关信息查询界面	10

2.5. 电池管理界面	10

2．6彩色触摸屏的详细参数	10

三、综合监测单元模块	12

3．1功能方框图	12

3.2外形尺寸	12

3.3丝印图	13

3.4端子定义	13

3.5主要技术参数：	16

3.6开关量输出代码表	16

附后台MODBUS协议	18

# 一. 概述

## 1. 1 系统特点

PSM-U10系列智能微机控制器是一套以嵌入式低功耗ARM9主频400MHZ的CPU为核心的高性能嵌入式一体化工控机。产品的人机界面设计可采用7英寸(10.4英寸、14英寸可选 )高亮度TFT液晶显示屏（分辨率800×480），四线电阻式触摸屏。同时还预装了微软嵌入式实时多任务操作系统WinCE.NET中文版，和嵌入式组态软件。使得监控系统运行更加稳健可靠。

## 1．2监控外形图片

7寸屏尺寸：

| 面板尺寸 | 226.5mm×163mm |
| --- | --- |
| 机柜开孔 | 215mm×152mm |

10.2寸屏尺寸：

| 面板尺寸 | 274mm×193mm |
| --- | --- |
| 机柜开孔 | 261mm×180mm |

## 1．3串口引脚定义

箭头指出的是1脚，从左到右：1,2,3,4,5，下排定义是：6,7,8,9

| 接口 | PIN | 引脚定义 |
| --- | --- | --- |
| COM1(后台) | 2 | RS232RXD |
|  | 3 | RS232TXD |
|  | 5 | GND |
| COM2接采样单元（J0） | 7 | RS485+ |
|  | 8 | RS485- |

## 1．4 监控系统连接示意

单电单充系统：可以实现1组120节电池巡检，80路开关量检测，60支路绝缘检测，16个整流模块管理。

彩屏    ==COM1=(后台PC

==COM2=(= J0 (RS485)    综合采样

单元

<===  J4(RS485)     J9(6,7脚)

485总线

电        开         支        整        CAN

池        关         路        流        整流

巡        量         绝        模        模块

检                   缘        块

双电双充系统：参考上面的示意图，需要注意的是主屏的COM2 (RS485)只接综合采样(1#和2#) 的J0 (RS485)端子；电池巡检盒、开关量、支路绝缘、整流模块或CAN485协议转换器的RS485按照各自所在的组别(如：I组、II组)分别接入对应的综合采样的JP3 (RS485)，请千万注意不可将2个综合采样的J4(RS485)的485网络连接起来，而应是各自独立的。

可以实现2组每组120节电池巡检，2组每组80路开关量检测，2组每组60支路绝缘检测，2组每组16个整流模块管理。

# 二．彩色触摸屏监控菜单操作

2.1主界面

单电单充系统主界面示意：

此界面显示公司标识，交直流信息，充电模式，系统通讯状态和工作状态。

通过触摸屏点击“参数设置”按钮，进入“权限管理”的界面，输入正确密码才能进入相应的界面进行参数设置修改。

通过触摸屏点击“参数查询”按钮，不用输入密码就可进入“参数查询”的界面，该界面的参数只能查看，不能修改。如需修改参数，请点击“参数设置”按钮进行相关设定。

通过触摸屏点击“信息查询”按钮，进入”绝缘监测，开关状态，电池巡检，充电模块”相关信息的查询。

通过触摸屏点击“电池管理”按钮，手动进行电池管理（均浮充的转换）。

通过触摸屏点击“公司简介”按钮，可以查看公司的介绍，联系方式等。

通过触摸屏点击“报警查询”按钮，可以查看在系统状态灯变红的相关具体告警内容。 2.2参数设置界面

通过“用户登录”界面进入参数设置界面。普通用户密码为:1234

### 2.2.1. 交直流参数设置界面：

请注意选择交直流个数，霍尔量程可以选择：1—50A5V  2—100A5V   3—200A5V  4—300A5V   5—400A5V，其他选项请按实际系统设置。

### 2.2.2. 电池参数设置界面：

注意：没有尾电池时请一定将尾电池电压上下限设成0V！其他请根据系统实际配置设置。

### 2.2.3. 绝缘参数设置界面：

请根据系统实际配置设置。（绝缘单元每组最大为2个）

### 2.2.4. 后台参数设置界面：

根据系统选择后台通讯协议：建议使用MODBUS协议，通讯地址可设， 波特率9600，N,8,1

### 2.2.5开关量参数设置界面

注：开关量单元最大为2个，开关输出请输入故障代码表：（详见下表）

开关量输出代码表：

| 代码 | 含义 | 代码 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 屏蔽故障状态输出 | 16 | 系统故障 |
| 01 | 充电模块故障（含通信故障） | 17 | 逆变模块故障 |
| 02 | 充电模块故障（不含通信故障） | 18 | 降压模块故障 |
| 03 | 交流故障（含通信故障） | 19 | 任一单元通信故障 |
| 04 | 交流故障（不含通信故障） | 20 | 电池故障 |
| 05 | 直流故障（含通信故障） | 21 | 一组电池故障 |
| 06 | 直流故障（不含通信故障） | 22 | 二组电池故障 |
| 07 | 开关量故障（含通信故障） | 23 | 一路交流故障 |
| 08 | 开关量故障（不含通信故障） | 24 | 二路交流故障 |
| 09 | 单体电池故障（含通信故障） | 25 | 母线不平衡报警 |
| 10 | 单体电池故障（不含通信故障） | 26 | 控母过欠压告警 |
| 11 | 单体电池过压故障 | 27 | 合母过欠压告警 |
| 12 | 单体电池欠压故障 | 28 | 预留 |
| 13 | 单体电池差压故障 | 29 | 交流切换 |
| 14 | 支路绝缘故障（含通信故障） | 30 | 硅链控制 |
| 15 | 支路绝缘故障（不含通信故障） |  |  |

### 2.2.6模块参数设置界面：

请根据系统实际配置设置。注意：模块地址从1开始。模块工作效率请不要参考，系统保留。

### 2.2.8. 时间语言设置界面

请根据系统实际配置设置。

## 2.3. 参数查询界面

参数查询界面和参数设置界面一样，只是没有授权修改参数。

### 2.4. 信息查询界面

请注意： 信息查看按钮会根据配置消隐。

其下的信息采集页面会有1-2秒的延迟，用户要等待1-2秒才会刷新，这个是操作系统的正常现象。

### 2.4.1. 电池信息查询界面

注：根据配置查看电池信息：过欠压的电池会有颜色标注。

### 2.4.2. 模块信息查询界面

注：根据配置查看模块信息。

### 2.4.3.绝缘信息查询界面

此界面显示支路绝缘的信息，请注意将合母路数与支路绝缘的合母路数设定拨码开关对应，详细请参看支路绝缘的说明书。如有支路有绝缘告警则会在此界面显示报警支路号和绝缘阻值。

### 2.4.4.开关信息查询界面

此界面显示开关量状态的信息，开关正常状态为绿色圆点，如有开关跳闸则相应的圆点为红色。非常直观查看开关量状态的信息。

### 2.4.5内部开关信息查询界面

## 2.5. 电池管理界面

注：系统手动均浮充转换；

## 2．6彩色触摸屏的详细参数

| 产品特性 |  |
| --- | --- |
| 液 晶 屏 | 7"TFT液晶 显示，真彩（LED背光），分辨率（800×480） |
| 显示颜色 | 65535色 |
| 背光寿命 | 50,000小时 |
| 触 摸 屏 | 电阻式 |
| 供电电源 | 24VDC |
| CPU主板 | ARM低功耗，400MHz |
| 内 存 | 64M SDRAM |
| 存储设备 | 64M FLASH |
| 产品规格 |  |
| 结 构 | 工业塑料结构 |
| 颜 色 | 银灰色 |
| 面板尺寸 | 226.5mm×163mm |
| 机柜开孔 | 215mm×152mm |
| 净 重 | 0.8kg |
| 外部接口 |  |
| 串 口 | 1×RS232、1×RS485 |
| USB | 1主1从 |
| 以太网 | 无 |
| 扩展 | — |
| 环境条件 |  |
| 工作温度 | 0℃~50℃ |
| 工作湿度 | 5%~90% |
| 储存温度 | -10℃~60℃ |
| 储存湿度 | 8%~90% |
| 振动频率 | 10-57Hz 57-150Hz |
| 振动加速度 | 0.075mm 9.8 m/s2 |
| 振动扫频速率 | Oct/min ≤1 |
| 认证防护 |  |
| 认 证 | CE/FCC |
| 防护等级 | IP65 |
| 抗干扰性 | 工业一级 |
| 软 件 |  |
| 操作系统 | 嵌入式实时多任务操作系统（中文版） |
| 组态软件 | 嵌入式组态软件（运行版） |

# 三、综合监测单元模块

## 3．1功能方框图

## 3.2外形尺寸

## 3.3丝印图

## 3.4端子定义

| 序号 | 引脚 | 标号 | 定义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | 1 | 电源正 | 电源正 | 工作电源输入 |
|  | 2 | 大地 | 机壳保护地 |  |
|  | 3 | 电源负 | 电源负 |  |
| J2 | 1 | DO 1 | 节点输出1A（常闭） |  |
|  | 2 |  | 节点输出1B（常闭） |  |
|  | 3 | DO 2 | 节点输出2A（常开） |  |
|  | 4 |  | 节点输出2B（常开） |  |
|  | 5 | DO 3 | 节点输出3A（常开） |  |
|  | 6 |  | 节点输出3B（常开） |  |
|  | 7 | DO 4 | 节点输出4A（常开） |  |
|  | 8 |  | 节点输出4B（常开） |  |
|  | 9 | DO 5 | 节点输出5A（常开） |  |
|  | 10 |  | 节点输出5B（常开） |  |
|  | 11 | DO 6 | 节点输出6A（常开） |  |
|  | 12 |  | 节点输出6B（常开） |  |
|  | 13 | DO 7 | 节点输出7A（常开） |  |
|  | 14 |  | 节点输出7B（常开） |  |
|  | 15 | DO 8 | 节点输出8A（常开） | 仅此端口附带有 声音告警功能 |
|  | 16 |  | 节点输出8B（常开） |  |
| J3 | 1 | DI 1 | 开关量检测输入1 |  |
|  | 2 | DI 2 | 开关量检测输入2 |  |
|  | 3 | DI 3 | 开关量检测输入3 |  |
|  | 4 | DI 4 | 开关量检测输入4 |  |
|  | 5 | DI 5 | 开关量检测输入5 |  |
|  | 6 | DI 6 | 开关量检测输入6 |  |
|  | 7 | DI 7 | 开关量检测输入7 |  |
|  | 8 | DI 8 | 开关量检测输入8 |  |
|  | 9 | DI 9 | 开关量检测输入9 |  |
|  | 10 | DI 10 | 开关量检测输入10 |  |
|  | 11 | DI 11 | 开关量检测输入11 |  |
|  | 12 | DI 12 | 开关量检测输入12 |  |
|  | 13 | DI 13 | 开关量检测输入13 |  |
|  | 14 | DI 14 | 开关量检测输入14 |  |
|  | 15 | DI 15 | 开关量检测输入15 |  |
|  | 16 | DI 16 | 开关量检测输入16 |  |
|  | 17 | DI 17 | 开关量检测输入17 |  |
|  | 18 | DI 18 | 开关量检测输入18 |  |
|  | 19 | DI 19 | 开关量检测输入19 |  |
|  | 20 | DI 20 | 开关量检测输入20（已定义） | 防雷器跳 |
|  | 21 | DI 21 | 开关量检测输入21（已定义） | 电池熔丝断 |
|  | 22 | DI 22 | 开关量检测输入22（已定义） | 模块故障 |
|  | 23 | DI 23 | 开关量检测输入23（已定义） | 接触器2状态 |
|  | 24 | DI 24 | 开关量检测输入24（已定义） | 接触器1状态 |
|  | 25 | COM | 开关量检测公共干节点 |  |
| J4 | 1 | 485-A | RS485A | 通讯接口RS485（COM1） |
|  | 2 | 485-B | RS485B |  |
| J5 | 1 | 合母电压正 | 合母电压正 |  |
|  | 2 | 控母电压正 | 控母电压正 |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 | 大地 | 大地 |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | 6 | 母线电压负 | 母线电压负 |  |
|  | 7 |  |  |  |
|  | 8 | 闪光母线 | 闪光母线 |  |
|  | 9 |  |  |  |
|  | 10 | 电池组正 | 电池组正 |  |
|  | 11 |  |  |  |
|  | 12 | 电池组负 | 电池组负 |  |
| J0 | 1 | A2 | RS485A2 | 通讯接口RS485（COM2） |
|  | 2 | B2 | RS485B2 |  |
| J6 | 1 | 1路交流A相 | 交流一路A相电压 | 交流1采样 |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 | 1路交流B相 | 交流一路B相电压 |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 | 1路交流C相 | 交流一路C相电压 |  |
| J7 | 1 | 2路交流A相 | 交流二路A相电压 | 交流2采样 |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 | 2路交流B相 | 交流二路B相电压 |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 | 2路交流C相 | 交流二路C相电压 |  |
| J8 | 1 | 交流电流 | 交流电流 | 交流电流采样 |
|  | 2 | +12V | +12V |  |
|  | 3 | GND | GND |  |
|  | 4 | -12V | -12V |  |
| J9 | 1 | 控母电流 | 控母电流 | 直流电流采样 |
|  | 2 | 电池电流 | 电池电流 |  |
|  | 3 | +12V | +12V |  |
|  | 4 | AGND | AGND |  |
|  | 5 | -12V | -12V |  |
|  | 6 | CANL | CANL=CAN- | CAN通讯 |
|  | 7 | CANH | CANH=CAN+ |  |
| J10 | 1 | +5V | 温度探头电源 | 温度采样 型号为DS18B20 |
|  | 2 | 温度 | 温度探头信号 |  |
|  | 3 | GND | 温度探头地 |  |
| J11 | 1 | PC:+24V | DC24V电源正 | DC24V300mA |
|  | 2 | PC: 0V | DC24V电源负 |  |

1：此模块可采集2路三相交流电压，1路交流电流，3路直流电压，2路直流电流，1路母线绝缘，1路温度。

2：可采集24路干节点输入，和控制8路干节点输出。（注：干节点输入：该节点是反映干接点的闭合状况的。接入方法为，此节点只能为接入接触器（开关）无源辅助节点）。干接点输入输出定义取决于监控系统的定义。J2端子输出定义需要在开关量输出里根据故障代码表具体定义，如有启动备注里的项目，需要按照定义在对应的开关量输出里根据故障代码表定义。

3：具有2路RS485通讯，1路CAN通讯。单元内置CAN通讯模组可以对具有CAN通讯的整流模块进行通讯，控制。

4：绝缘监察继电器功能，闪光继电器功能。

闪光接线示意图

5：霍尔电流采样：该插座分别接入两只霍尔。霍尔的安装方法：电池电流采样的串入电池回路中，电池充电时，霍尔输出为正电压信号。控母电流采样的控母回路中，控母有负载时，霍尔输出为正电压信号。见示意图。

霍尔安装位置、方向示意图

## 3.5主要技术参数：

1、 工作电压范围：    DC80--300V

2、 通讯方式：        数字RS-485

3、 DC24V输出：      DC24V 300mA

4、 工作温度：        -5℃----+50℃

5、 干节点输出：      8路

6、 开关量输入：      24路

7、 温度检测：        1路

注意事项：

在接入模块时，工作电源输入及控母、合母采样：将此插头对应点接入机柜相应母线上，请勿接反，线径≧0.5mm2。RS485的A、B请勿接反，否则将出现通信不上的情况。各个接口是否对号接入。

注意单元的使用方式以及通讯口根据监控系统的分配。

## 3.6开关量输出代码表

开关量输出代码表：

| 代码 | 含义 | 代码 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 屏蔽故障状态输出 | 16 | 系统故障 |
| 01 | 充电模块故障（含通信故障） | 17 | 逆变模块故障 |
| 02 | 充电模块故障（不含通信故障） | 18 | 降压模块故障 |
| 03 | 交流故障（含通信故障） | 19 | 任一单元通信故障 |
| 04 | 交流故障（不含通信故障） | 20 | 电池故障 |
| 05 | 直流故障（含通信故障） | 21 | 一组电池故障 |
| 06 | 直流故障（不含通信故障） | 22 | 二组电池故障 |
| 07 | 开关量故障（含通信故障） | 23 | 一路交流故障 |
| 08 | 开关量故障（不含通信故障） | 24 | 二路交流故障 |
| 09 | 单体电池故障（含通信故障） | 25 | 母线不平衡报警 |
| 10 | 单体电池故障（不含通信故障） | 26 | 控母过欠压告警 |
| 11 | 单体电池过压故障 | 27 | 合母过欠压告警 |
| 12 | 单体电池欠压故障 | 28 | 预留 |
| 13 | 单体电池差压故障 | 29 | 交流切换(1,2端口有效) |
| 14 | 支路绝缘故障（含通信故障） | 30 | 硅链控制(3,4,5端口有效) |
| 15 | 支路绝缘故障（不含通信故障） |  |  |

# 附后台MODBUS协议

通讯口为：彩屏的COM1口  232方式； 如需扩展成485可以加个RS232转换成RS485的转换器（有源或无源的，视系统实际情况），这个需要客户自配。

通讯波特率为：9600BPS；

通讯格式为： None，8,  1 ；  无效验  8个数据位  1个停止位；

MODBUS协议通讯格式：读取信息

发送：地址  功能码   起始地址   长度   CRC16校验

返回：地址  功能码   数据长度  数据1。。。数据N  CRC16校验

其中1#  综合采样单元的通讯地址分为I组和II组（注：可以在彩屏上修改）

其中2#  综合采样单元的通讯地址为为I组和II组（注：可以在彩屏上修改）

| 1#综合采样单元：地址为01 |  |
| --- | --- |
| 遥测信息 03功能码 |  |
| 1 | 字（2字节L,H） | 合母电压 (放大10倍) |
| 2 | 字（2字节L,H） | 控母电压 (放大10倍) |
| 3 | 字（2字节L,H） | 合母电流（放大10倍） |
| 4 | 字（2字节L,H） | 控母电流（放大10倍） |
| 5 | 字（2字节L,H） | 交流1A电压 |
| 6 | 字（2字节L,H） | 交流1B电压 |
| 7 | 字（2字节L,H） | 交流1C电压 |
| 8 | 字（2字节L,H） | 交流2A电压 |
| 9 | 字（2字节L,H） | 交流2B电压 |
| 10 | 字（2字节L,H） | 交流2C电压 |
| 11 | 字（2字节L,H） | 温度 |
| 12 | 字（2字节L,H） | 2个开关输入状态 |
| 13 | 字（2字节L,H） | 充电状态 |
| 14 | 字（2字节L,H） | 充电剩余时间 |
| 遥信信息 01功能码 |  |
| 1 | 位 BIT | 合母过压 |
| 2 | 位 BIT | 合母欠压 |
| 3 | 位 BIT | 控母过压 |
| 4 | 位 BIT | 控母欠压 |
| 5 | 位 BIT | 母线绝缘（开关） |
| 6 | 位 BIT | 防雷器跳（开关） |
| 7 | 位 BIT | 电池熔丝断（开关） |
| 8 | 位 BIT | 通讯状态 |
| 9 | 位 BIT | 交流1停电 |
| 10 | 位 BIT | 交流1缺相 |
| 11 | 位 BIT | 交流1过压 |
| 12 | 位 BIT | 交流1欠压 |
| 13 | 位 BIT | 交流2停电 |
| 14 | 位 BIT | 交流2缺相 |
| 15 | 位 BIT | 交流2过压 |
| 16 | 位 BIT | 交流2欠压 |
| 17 | 位 BIT | 模块1#通讯故障 |
| 18 | 位 BIT | 模块2#通讯故障 |
| 19 | 位 BIT | 模块3#通讯故障 |
| 20 | 位 BIT | 模块4#通讯故障 |
| 21 | 位 BIT | 模块5#通讯故障 |
| 22 | 位 BIT | 模块6#通讯故障 |
| 23 | 位 BIT | 模块7#通讯故障 |
| 24 | 位 BIT | 模块8#通讯故障 |
| 25 | 位 BIT | 模块9#通讯故障 |
| 26 | 位 BIT | 模块10#通讯故障 |
| 27 | 位 BIT | 模块11#通讯故障 |
| 28 | 位 BIT | 模块12#通讯故障 |
| 29 | 位 BIT | 模块13#通讯故障 |
| 30 | 位 BIT | 模块14#通讯故障 |
| 31 | 位 BIT | 模块15#通讯故障 |
| 32 | 位 BIT | 模块16#通讯故障 |
| 33 | 位 BIT | 电池1#通讯故障 |
| 34 | 位 BIT | 电池2#通讯故障 |
| 35 | 位 BIT | 电池3#通讯故障 |
| 36 | 位 BIT | 电池4#通讯故障 |
| 37 | 位 BIT | 电池5#通讯故障 |
| 38 | 位 BIT | 绝缘1#通讯故障 |
| 39 | 位 BIT | 绝缘2#通讯故障 |
| 40 | 位 BIT | 开关1#通讯故障 |
| 41 | 位 BIT | 开关2#通讯故障 |
| 42 | 位 BIT | 总故障 |
| 43 | 位 BIT | 电池总故障（不含通讯故障） |
| 44 | 位 BIT | 开关总故障（不含通讯故障） |
| 45 | 位 BIT | 绝缘总故障（不含通讯故障） |
| 46 | 位 BIT | 母线绝缘（支路） |
| 47 | 位 BIT | 保留 |
| 48 | 位 BIT | 保留 |

实测报文：

遥测信息：

发送：01  03  00 00  00 0E   C4 0E   （读取14个内容）

接收：01 03 1C E5 00 E5 00 14 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E 00 01 00 01 00 56 02 D7 6B

部分解析：01H 地址  03H功能码 1CH数据长度(28个字节)

E5 00 合母电压（L H） 00E5H = 229V

E5 00 控母电压（L H） 00E5H = 229V

14 00 合母电流（L H） 0014H = 20A

14 00 控母电流（L H） 0014H = 20A

遥信信息：

发送：01  01  00 00  00 30  3C 1E   （读取48个位）

接收：01  01  06  00 11 01 00 81 01    FC C3

部分解析：01H 地址  01H功能码 06H数据长度(6个字节)

00  (位8-----位1     0000 0000

11  (位16-----位9    0001 0001  交流2停电 交流1停电

01  (位24-----位17   0000 0001  模块1#通讯故障

00  (位32-----位25   0000 0000

81  (位40-----位33   1000 0001  开关1#通讯故障 电池1#通讯故障

01  (位48-----位41   0000 0001  开关2#通讯故障

2#综合采样单元的数据点表和1#综合采样单元的数据点表相同；需要注意的是地址不同，2#综合采样单元的地址为：03

实测报文：

遥测信息：

发送：02  03  00 00  00 0E  C4 3D   （读取14个内容）

遥信信息：

发送：02  01  00 00  00 30  3C 2D   （读取48个位）

- 遥控和遥调点表：从255（HEX：0x00FF）开始；点表和示例以I组为例，II组点表和I组一样，只需切换设备地址即可。

| 1#交直流JZL-3：地址为01 |  |
| --- | --- |
| 遥控和遥调 06功能码 |  |
| 0x00ff | 字（2字节L,H） | 交流电压下限 |
| 0x0100 | 字（2字节L,H） | 交流电压上限 |
| 0x0101 | 字（2字节L,H） | 单体电池电压下限 |
| 0x0102 | 字（2字节L,H） | 单体电池电压上限 |
| 0x0103 | 字（2字节L,H） | 均充限流值(放大10倍) |
| 0x0104 | 字（2字节L,H） | 浮充时间 |
| 0x0105 | 字（2字节L,H） | 浮充电压 |
| 0x0106 | 字（2字节L,H） | 电池霍尔类型 |
| 0x0107 | 字（2字节L,H） | 控母电流霍尔类型 |
| 0x0108 | 字（2字节L,H） | 合母电压下限 |
| 0x0109 | 字（2字节L,H） | 合母电压上限 |
| 0x010a | 字（2字节L,H） | 均浮充手动转换 0001均充 0002浮充 |
| 0x010b | 字（2字节L,H） | 均充时间 |
| 0x010c | 字（2字节L,H） | 均充电压 |
| 0x010d | 字（2字节L,H） | 绝缘检测单元数量 |
| 0x010e | 字（2字节L,H） | 绝缘接地电阻报警值 |
| 0x010f | 字（2字节L,H） | 绝缘差压报警值 |
| 0x0110 | 字（2字节L,H） | JZL开关量输出1 |
| 0x0111 | 字（2字节L,H） | JZL开关量输出2 |
| 0x0112 | 字（2字节L,H） | 开关量单元数量 |
| 0x0113 | 字（2字节L,H） | 开关量输出第1路定义 |
| 0x0114 | 字（2字节L,H） | 开关量输出第2路定义 |
| 0x0115 | 字（2字节L,H） | 开关量输出第3路定义 |
| 0x0116 | 字（2字节L,H） | 开关量输出第4路定义 |
| 0x0117 | 字（2字节L,H） | 开关量输出第5路定义 |
| 0x0118 | 字（2字节L,H） | 开关量输出第6路定义 |
| 0x0119 | 字（2字节L,H） | 开关量输出第7路定义 |
| 0x011a | 字（2字节L,H） | 开关量输出第8路定义 |
| 0x011b | 字（2字节L,H） | 控母电压下限 |
| 0x011c | 字（2字节L,H） | 控母电压上限 |
| 0x011d | 字（2字节L,H） | 整流模块数量 |
| 0x011e | 字（2字节L,H） | 整流模块类型 |
| 0x011f | 字（2字节L,H） | 整流模块效率（保留） |
| 0x0120 | 字（2字节L,H） | 保留 |
| 0x0121 | 字（2字节L,H） | 尾电池电压下限 |
| 0x0122 | 字（2字节L,H） | 尾电池电压上限 |
| 0x0123 | 字（2字节L,H） | 保留 |
| 0x0124 | 字（2字节L,H） | 保留 |
| 0x0125 | 字（2字节L,H） | 保留 |
| 0x0126 | 字（2字节L,H） | 电池节数 |

- 例如：交流电压上限（0x0100）单元

- 查询交流电压上限：01 03 01 00 00 01 85 F6

- 彩屏监控返回：    01 03 02 DB 01 23 74

- 01 06 01 00 db 01 13 06     //修改交流电压上限为：01dbH ( 475V

- 查询均充电压值：01 03 01 0c 00 01 45 F5

- 彩屏监控返回：  01 03 02 FE 00 F8 24      //00FEH(254V

- 修改均充电压值  01 06 01 0c fa 00 0A 95    //修改均充电压值为00faH(250V

- 查询浮充电压值：01 03 01 05 00 01 95 F7

- 彩屏监控返回：  01 03 02 F2 00 FD 24     //00F2H(242V

- 修改浮充电压值  01 06 01 05 f0 00 DC 37   //修改浮充电压值为00f0H(240V

- 查询均充限流值：01 03 01 03 00 01 75 F6

- 彩屏监控返回：  01 03 02 E8 03 B6 45    //03E8H ( 1000 (100.0A

- 修改均充限流值  01 06 01 03 64 00 52 F6  //将均充限流值调整为 0064H(10.0A

- 查询充电状态：01 03 01 0a 00 01 A5 F4

- 彩屏监控返回：01 03 02 01 00 B9 D4     	//01：均充    02：浮充

- 遥控充电转换：

- 发送   01 06 01 0a 02 00 A9 54  转浮充（0001均充  0002浮充）

- 发送   01 06 01 0a 01 00 A9 A4  转均充（0001均充  0002浮充）

# Text boxes

CAN通讯

通讯接口

光

电

隔

离

电池环境温度检测

E PROM

2

看门狗复位

CPU

级

业

工

光

电

隔

离

交流检测

直流

开关量检测

闪光与绝缘检测

直流电源DC24V 300mA